# Text boxes

г. Мелитополь Офисное здание   3250  м2  ул. Фрунзе 1        -10  грд С              16,20        09\02\12

1

1510 Тепловой узел

Обратка 55 Грд

Т внутр 18  Грд

котел газовый 35 кВт

1511 Тепловой узел

Подача 72 Грд

Т внутр 21  Грд

1515 Окно - потолок откос

1508  оконый проем

Зона утепления : точечно пеной все откосы через 50 мм

включая надоконные. Потери 120 Вт\м2!!!

Все оконные уплотнения потери 148 Вт\м2!!!

промазать силиконовым маслом (автомобильным)

комнаты внутри

1505 База 16 Грд с внутренняя  200\13,19\15,16

2

1520 Разница 16 Вт\м2  Пустоты за гипсокартоном по окну  потери

63 Вт\м2

1521Теплопотери  стен  "от откоса"

50,4 вт\м2

1525 Потери 75 Вт\м2 надоконные проемы

вскрыть подвесной потолок и заполнить загипсовое простанство и пустоты теплоизоляционным материалом (минвата)

Внутри

1526 Вентиляция нормальная работа

Р вент 18 Вт\м2

1527 Потери 70 Вт\м2

Загипсовый мост холода

1525

1533 Угол 1 разница  52 Вт\м2

Пена

3

1534 Угол-2 потери 98 Вт\м2

пена

1524 Лестница увлажнение стен 58 Вт\м2

Устроить принудительную вентляцию в подкрышное пространство

Лестница /туалет\курилка

1545 Туалет 2 этаж потери через п\потолок 62 Вт \м2

норма 10

утеплить армстронг минватой

1546 Курилка

Промерзание угла Теплопотери

390 Вт\м2 !!!!

Немедленное наружное утепление косой стены подвала

1547-\-

1548 Вентиляция коридор туалет потери от противотока  267 Вт м2 !!!

Установить обр.клапан

1523 Лестница

Увлажнение стен дает дополнительные потери 35 Вт м2

Сделать вентиляцию 1524 и понизить температуру (закрыть радиатор) возле входа

1563 Потери от цоколя 47,1 Вт м2

на уровне окон

Желательно устроить холодный тамбур

экономия 225 Вт\м2

1568 Потери проникающие в перекрытие 120 Вт\ м2 (норма 10 ) !!!

Немедленное утепление !!!

1575 Дверь курилки 75 Вт \м2

норма 20

Дефект уплотнения

Перечень рекомендуемых мероприятий.

1. 20%  Утеплить подвал 1568 . Толщина изоляции для R=0,25 Пенопласт см.расчет. 100 мм

2. 15% Оконные откосы в кабинетах "пропенить" 1508

3.    5%    Углы примыкающие к наружным углам здания "пропенить"1533

4     5%     В курилке утеплить дверь 1575

5.    5%   1548 Устранить противоток

6.    5%Устроить вентиляцию на лестнице 1524\1523

7.    5% В туалете  утеплить потолок минватой 100 мм

8.    10%Сделать входной холодный тамбур в магазин 1563(Магазин)

9.    15%1520 Устранить мосты холода за гипсокартоном

10.   5%Устроить гидроизоляцию цоколя(магазин)

Определить требуемую толщину слоя в конструкции Перекрытия над неотапливаемым подвалом без световых проёмов в стенах, расположенное выше уровня земли в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Запорожье (зона влажности - Нормальная).

Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -21 °С;

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С;

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = 0.3 °С;

Продолжительность отопительного периода, z_ht = 166 сут.;

Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций - Б.

Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 0.6;

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, ?_ext = 6 Вт/(м?·°С);

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, ?_int = 8.7 Вт/(м?·°С);

Нормируемый температурный перепад, ?t_n = 2 °С;

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.372 м?·°С/Вт;

№	Наименование, плотность	?, Вт/(м·?C)	t, мм

2	Пенопласт ПХВ-1 и ПВ1, 100 кг/м? 	0.052	0

2	Перекрытие подвала	0.25	250

Толщина искомого слоя, t = 109 мм;

Суммарная толщина конструкции, ?t = 359 мм;

Расчёт выполнен 14 февраля 2012 года.

Результаты после выполнения  рекомендуемых мероприятий.:

Затраты :

1. Тепловой аудит с отчетом см .выше -                 700 Грв (из них 200 транспорт запорпожье-мелитополь);

2. Минераловата и пена -  Суммарно                     5500 Грв;

3. Пенопласт и  прочее для подвала  см  п.1         2400 Грв

4.Прочее суммарно  по пунктам                              2000 Грв

Работа (СМР)своими силами , сами строители .

Итого прямые затраты по утеплению .                     10600  Грв.

Затраты по газу  (в среднем за месяц)  уменьшились на   8200 Грв.

Т.е реальный срок окупаемости затрат 1,3 месяца !!!